四川省审计厅机房基站空调采购项目

技术参数、商务要求及报价单

一、技术参数

1.采购数量：2台。

2.额定工作电压380V，规格（匹数）：5P，变频空调额定制冷量≥12500W，额定制热量≥13500W，制冷输入功率≦40000W；能效等级不低于二级。

3.具有来电自启功能，掉电再次来电后恢复至原设置参数并自动运行；室内机噪音dB(A)不高于65DB；制冷温度控制范围应包含15-35℃。

4.具有压缩机排气保护功能：当压缩机排气温度过高时，自动停机保护；具有低压压力保护功能：当制冷系统内冷媒压力过低时，自动停机保护；具有高压压力保护功能：当制冷系统内冷媒压力过高时，自动停机保护。

5.标配RS485监控接口，实现远端监控及操作。

二、商务要求

1.交货期：合同签订后60个日历日内，按采购人要求的时间、地点完成项目供货、安装、调试，安装调试时间不超过15个日历日，并交付采购人使用。

2.维保服务：本项目采购的2台空调均需提供维保服务5年。维保期间空调出现故障或问题，由供应商负责进行维修，采购人不再为此支付其他费用。此外，供应商应每年提供的维保服务包括但不限于：每季度一次巡检（含空调内、外机清洗）并出具巡检报告，制冷剂检查和更换，滤网等易耗品更替等。

供应商在报价（或投标文件里）应列出制冷剂、滤网等易耗部件或材料在维保期间的更换周期（附部件列表及相应更换周期），采购人不再为此另行支付费用。

本项目维保服务5年到期后，采购人有权以付费方式延长维保，维保内容保持不变，费用每年不超过本项目合同总价的5%，延长维保时限最长不超过10年。

3.响应要求：维保期内，供应商为采购人提供至少1名专职售后人员处理售后工作（7*24小时服务）。设备发生故障时，须在30分钟内电话响应， 1小时远程处理，如未能解决问题，2小时内到场处理，24小时无法解决故障，供应商应提供过渡期备用设备。

4.安装及旧空调处理：供应商负责旧空调内外机拆除（资产仍归采购人所有）和新空调安装调试（已拆除的旧空调内外机需搬迁到采购人制定位置，新空调内外机需安装到采购人制定位置，所涉及的线路及辅材等相关材料及人工费用由供应商负责），采购人不再另付任何费用。

5.若采购人有需求将基站空调接入动态环境监控系统，供应商应配合采购人做好相关工作（供应商可于投标前向采购人了解相关情况），采购人不再另付任何费用。

6.本项目涉及高空作业和布管，采购人在2024年6月4日上午10时统一组织踏勘项目现场。请提前与项目联系人联系。

报价单

| - 基站空调详细要求 | - 数量 | - 详细内容 | - 单价报价 | - 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调规格（匹数）：5P，额定工作电压：380V，变频；额定制冷量≥12500W，额定制热量≥13500W；制冷输入功率≦40000W；能效等级不低于二级，具有来电自启功能，掉电再次来电后恢复至原设置参数并自动运行，室内机噪音dB(A)不高于65DB；制冷温度控制范围应包含15-35℃；具有压缩机排气保护功能：当压缩机排气温度过高时，自动停机保护；具有低压压力保护功能：当制冷系统内冷媒压力过低时，自动停机保护；具有高压压力保护功能：当制冷系统内冷媒压力过高时，自动停机保护；标配RS485监控接口，实现远端监控及操作。 | - 2台 | - 空调 - 品牌： - 型号： |  | - 元 |
| 2台空调均含5年维保服务（包括但不限于：每季度一次巡检（含空调内、外机清洗）并出具巡检报告，制冷剂检查和更换，滤网等易耗品更替等） | - 5年 |  |  | - 元 |
| - 最终报价： 大写： |  |  |  |  |
| - 备注：1.递交本项目报价（投标）文件的供应商视为对本项目的技术参数和商务要求全部响应且无偏离。 - 2.本项目预算10万元。最终报价超过采购预算的报价文件无效。 - 3.最终报价等于各项单价报价乘以数量之和。最终报价为上述全部项目的最终报价，须包含拆、装、搬、运、调试和税金等其他所有费用，采购人不再另行支付任何其他费用。 - 4.成交原则为最终报价最低的供应商为成交供应商。 - 5.供应商须列出制冷剂、滤网等易耗部件或材料在维保期间的更换周期（需另附部件列表及相应更换周期，并加盖供应商鲜章）。 6.供应商应确保项目实施期间采购人的设备设施安全，如因供应商操作不当造成采购人人员或者设备设施损失，供应商承担相应责任。供应商项目实施人员安全全程由供应商自身负责。 |  |  |  |  |

报价人（盖章）：

2024年   月   日