- 四川省审计厅计算机技术中心消防系统维保服务采购项目服务要求及报价单

- 一、项目基本情况

本项目为我厅机房的火灾报警系统（一套，鼎信）和管网式七氟丙烷灭火系统（一套，威特龙）维保服务。设备清单如下：报警主机3台、七氟丙烷钢瓶2支、氮气驱动瓶5支。

- 二、项目服务要求

本项目由供应商提供全包服务，维保期三年。维保期内采购人不再另行支付相关费用。维保服务需满足以下要求:

1.火灾报警系统：

（1）检查火灾报警控制器、探测器、声光报警器、警铃、放气指示灯等是否处于正常完好状态。

（2）检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能，确认处于正常良好状态。

（3）按采购人要求，由供应商采用专用检测设备对控制器、警铃及声光报警进行模拟火灾响应试验和故障报警和响应试验，每年不超过4次。

（4）测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

（5）进行报警及控制线路维修检查。

2.管网式七氟丙烷灭火系统：

（1）检查气体灭火系统的启动线是否处于正常完好状态。

（2）检查气体灭火系统的压力是否处于正常状态。

（3）检查设备外观是否处于完好的状态。

（4）模拟火灾信号联动测试，各防护区启动信号是否正常、对应是否正确。

（5）试验与火灾报警系统信号反馈是否正常。

（6）对上述设备进行维修、保养、卫生清扫，使之处于正常状态。

3.维保费用包括供应商的工时费、差旅费、交通费、税费，以及供应商应当承担更换的设备、材料、易损件、辅助材料（详见《备品备件清单》），维保期内采购人不再因上述情况向供应商支付任何费用。

- 备品备件清单

| 序号 | 备件名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | 只 |  |
| 2 | 气体灭火控制器 | 只 |  |
| 3 | 电源箱 | 只 |  |
| 4 | 光电感烟探测器 | 只 |  |
| 5 | 感温探测器 | 只 |  |
| 6 | 声光报警器 | 只 |  |
| 7 | 喷洒指示灯 | 只 |  |
| 8 | 警铃 | 只 |  |
| 9 | 紧急启停按钮 | 只 |  |
| 10 | 输入输出模块 | 只 |  |
| 11 | 应急疏散指系统 | 只 |  |

4.维保期内更换附件不包含的设备、材料、易损件、辅助材料由采购人自行承担，由供应商负责填写维修或更换申请，采购人签字确认后供应商应在5个工作日内实施相关维修或更换工作。更换完成后采购人应在取得发票后15个工作日内进行付款。如因特殊情况付款时间顺延。

5.本项目一采三年、合同每年一签。每年维保费用为一次性全额付款。

6.供应商应在维保期内，每个月进行一次常规检查、每个季度进行一次单项检查、年底进行联动检查和调试。

7.供应商的单项检查、联动检查按BG 25201-2010《建筑消防设施的维护管理》进行检查和故障处理，并进行纸面记录，由采购人和供应商双方共同签字确认，单项检查、联动检查记录须交由采购人存档。

8.维保过程中，供应商维保人员须遵守法律法规规定的操作规程和安全管理，须通知采购人到场。

9.投标过程供应商须给出70L七氟丙烷钢瓶检测、HFC-227ea灭火剂补充以及6L氮气驱动瓶检测（含氮气充装）的价格清单，且承诺3年内价格不变。采购人有权根据报价清单进行采购，或另从其他渠道采购。具体规格型号及数量等详见附件。

10.采购人消防系统发生告警，供应商有义务在接到采购人电话通知后60分钟内赶到现场（含节假日期间及夜间），协助采购人进行处置。

11.如因供应商维保不力（包括但不限于巡检不到位、故障未能及时发现、零配件更换不及时等），导致消防系统未能可靠运行、未能正常发挥告警作用等，造成的损失由供应商全部负责。

12.如因甲方预算未批复或其他政策原因导致本项目在后续年度（第二年或第三年）无法执行，以及甲方因机房整体搬迁导致原有消防设施停止使用，则本项目自然中止，甲方无需承担违约责任且不再支付后续年度维保费用。

- 报价单

| 维保服务 | 详细要求 | 每年维保服务价格 |
| --- | --- | --- |
| 维保范围 | 维保服务需要满足以下要求: 1.火灾报警系统： （1）检查火灾报警控制器、探测器、声光报警器、警铃、放气指示灯等是否处于正常完好状态。 （2）检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能，确认处于正常良好状态。 （3）按采购人要求，由供应商采用专用检测设备对控制器、警铃及声光报警进行模拟火灾响应试验和故障报警和响应试验，每年不超过4次。 （4）测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 （5）进行报警及控制线路维修检查。 2.管网式七氟丙烷灭火系统： （1）检查气体灭火系统的启动线是否处于正常完好状态。 （2）检查气体灭火系统的压力是否处于正常状态。 （3）检查设备外观是否处于完好的状态。 （4）模拟火灾信号联动测试，各防护区启动信号是否正常、对应是否正确。 （5）试验与火灾报警系统信号反馈是否正常。 （6）对上述设备进行维修、保养、卫生清扫，使之处于正常状态。 3.维保费用包括供应商的工时费、差旅费、交通费、税费，以及供应商应当承担更换的设备、材料、易损件、辅助材料（详见本询价公告《备品备件清单》），维保期内采购人不再因上述情况向供应商支付任何费用。 | 元 |
| 维保检查 | - 1.供应商在维保期内，每个月进行一次常规检查、每个季度进行一次单项检查、年底进行联动检查和调试。 2.供应商的单项检查、联动检查按BG 25201-2010《建筑消防设施的维护管理》进行检查和故障处理，并进行纸面记录，由采购人和供应商双方共同签字确认，单项检查、联动检查记录须交由采购人存档。 - 3.采购人消防系统发生告警，供应商有义务在接到采购人电话通知后60分钟内赶到现场（含节假日期间及夜间），协助采购人进行处置。 |  |
| 最终报价： 大写： |  |  |
| 备注：1.递交本项目报价（投标）文件的供应商视为对本项目的服务要求全部响应且无偏离。 2.本项目一采三年、 合同每年一签。每年维保服务预算3万元。最终报价超过采购预算的报价文件无效。 3.最终报价为本项目询价公告中所列全部服务要求的最终报价，由供应商提供全包服务，维保期内采购人不再另行支付任何其他费用。 4.成交原则为最终报价最低的供应商为成交供应商。 5.供应商须给出70L七氟丙烷钢瓶检测、HFC-227ea灭火剂补充以及6L氮气驱动瓶检测（含氮气充装）的价格清单，且承诺3年内价格不变。采购人有权根据报价清单进行采购，或另从其他渠道采购。（需另附报价单，并加盖供应商鲜章）。 6.供应商应确保项目实施期间采购人的设备设施安全，如因供应商操作不当造成采购人人员或者设备设施损失，供应商承担相应责任。供应商项目实施人员安全全程由供应商自身负责。 7.如因供应商维保不力（包括但不限于巡检不到位、故障未能及时发现、零配件更换不及时等），导致消防系统未能可靠运行、未能正常发挥告警作用等，造成的损失由供应商全部负责。 |  |  |

- 报价人（盖章）：

- 2024年   月   日

- 相关项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目要求 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷钢瓶检测 | 含钢瓶检验、瓶头阀检查维修、密封件更换、瓶体表面油漆修复等，检验完毕出具合法的消防钢瓶检验报告。 | 70L | 只 | 2 |  |
| 2 | 灭火剂补充 | 2只钢瓶内的灭火剂全部替换，充装新灭火剂。 | HFC-227ea | kg | 92 |  |
| 3 | 氮气驱动瓶检测 | 含氮气充装。 | 6L | 只 | 5 |  |
| 备注：1.供应商的该报价自报价之日起有效期三年，且各项目价格三年内不变。 2.采购人有权根据此报价清单进行采购，或另从其他渠道采购。 |  |  |  |  |  |  |

- 报价人（盖章）：

- 2024年   月   日